OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,ul.Bialska104/118”.

LOKALIZACJA:    Poradnia Onkologiczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Poradni Onkologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, ul. Bialska 104/118”.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

- dostarczenie centrali mawiewnej o wydajności min. 1100 m3/h , sprężu min. 250kPa, wyposażonej w wymiennik krzyzowy o sprawności min.75%,sekcję filtracyjną ,nagrzewnicę wstępną elektryczną, oraz autpmatyke sterującą.

b)   powietrze rozprowadzone kanałami ocynkowanymi spiro, ułożonymi w izolacji, na nawiewie i wywiewie kratki, tumik L-900.

c)     regulacja wydajności powietrza poprzez automatykę sterującą , oraz kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnice.

d)  prędkość powietrza w kratce nie większa niż 2m/s,

e)  w pomieszczeniu nr.3 konieczność utrzymania temperatury 21st.C ,oraz 16 -krotnej wymiany powietrza /h, w poieszczeniach 2 i 3: 2-krotna wymiana powietrza/h.

f)   instalację wykonać zgodnie ze szkicem nr.1.

e)  wykonanie rozruchu instalacji.

f)  przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenie

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót przy przestrzeganiu Polskich Norm, przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp, ppoż oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia na placu budowy i poza nim, związane z własną działalnością i ewentualnych dostawców.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru narzuconego przez Zamawiającego, zestawiając wartości brutto poszczególnych pozycji (od „a” do „d”) wg numeracji i kolejności wskazanej przez Zamawiającego w załączonej tabeli cenowej formularza cenowo – ofertowego. W rubryce „razem”, należy podać sumę kwot brutto dla poszczególnych pozycji od „a” do „d”.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty rozpoczęcia robót.

IV      WARUNKI UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)  posjadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamówienia,

d) wykonali w okresie ostatnich 5 lat zamówienie na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł

z podaniem : wartości i dat wykonania zamówień,

e) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wartość składanej oferty.