Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji systemów:

- przeciwpożarowych SAP w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118,

- alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118,

- przeciwpożarowych SAP i oddymiania w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. PCK 7

- oddymiania w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w lokalizacji przy Al. Pokoju 44

przedmiot zamówienia ma być wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji systemów p-poż. SAP w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie oraz systemów alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118, usługa przeglądu i konserwacji systemów p-poż SAP i oddymiania w pawilonach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Częstochowie przy ul. PCK 7 oraz usługa przeglądu i konserwacji systemu oddymiania w Szpitalu Chorób Wewnętrznych w Częstochowie przy Al. Pokoju 44.

I. SKŁAD SYSTEMU P-POŻ SAP OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. Bialskiej:

1. Centrala pożarowa adresowalna POLON 4800 - 1 szt.

1) Czujki dymu/temperatury - 446 szt.

2) Przyciski ROP - 44 szt.

3) Wskaźnik zadziałania czujek - 74 szt.

4) Sygnalizatory pętlowe - 18 szt.

5) Moduły wejścia/wyjścia - 50 szt.

6) Trzymacze elektromagnetyczne - 10 szt.

7) Klapa odcinająca - 20 szt.

8) Liczba pętli  dozorowych - 8 szt.

9) Zasilacze – 5 szt.

Ważne – w zakresie konserwacji centrali pożarowej POLON 4800 należy uwzględnić ewentualne zmiany wymienionego zakresu konserwacji, związane z modernizacją uszkodzonej centrali, opisane w części II opisu przedmiotu zamówienia.

2. Centrala pożarowa adresowalna POLON 4900 - 1 szt.

1) Czujki dymu/temperatury - 99 szt.

2) Przyciski ROP - 19 szt.

3) Wskaźnik zadziałania czujek - 11 szt.

4) Sygnalizatory pętlowe - 13 szt.

5) Moduły wejścia/wyjścia -  3szt.

6) Zasilacze – 2 szt.

7) Klapa odcinająca – 2 szt.

8) Liczba pętli dozorowych – 4 szt.

3. Centrala pożarowa TELSAP 3:

1) Centrala - 2 szt.

2) Przystawka centrali - 3 szt.

3) Czujki izotopowe dymu - 735 szt.

4) Wskaźnik zadziałania - 490 szt.

5) Przycisk ROP - 155 szt.

6) Bateria akumulatorów - 1 szt.

7) Tablica adresowa  - 1 szt.

8) Linie dozorowe konwencjonalne - 85 szt.

9) Drzwi PPOŻ z trzymaczami - 1 szt.

Ważne – w zakresie konserwacji centrali pożarowej „TELSAP 3” należy uwzględnić ewentualne zmiany wymienionego zakresu konserwacji, związane z modernizacją uszkodzonej centrali, opisane w części II opisu przedmiotu zamówienia.

II. SKŁAD SYSTEMU P-POŻ SAP OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. PCK:

1. Centrala pożarowa Esser - 4 szt.

1) Liczba pętli dozorowych – 11 szt.

2) Czujki dymu/temperatury – 408 szt.

3) Wskaźnik zadziałania czujek – 59 szt.

4) Przycisk ROP – 32 szt.

5) Moduły wejścia/wyjścia – 28 szt.

6) Sygnalizatory pętlowe – 6 szt.

7) Sygnalizatory konwencjonalne – 10 szt.

8) Zasilacze – 13 szt.

9) Centrala sterująca klap ppoż – 1 szt.

10) Klapa odcinająca – 29 szt.

III. SKŁAD SYSTEMU ODDYMIANIA OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. PCK:

1. Centrala – 7 szt.

1) Czujki dymu – 6 szt.

2) Przyciski oddymiania – 16 szt.

3) Siłowniki – 8 szt.

4) Okna/klapy oddymiające – 8 szt.

5) Trzymacze – 6 szt.

6) Drzwi napowietrzające z napędem – 8 szt.

IV. SKŁAD SYSTEMU ODDYMIANIA OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy Al. Pokoju 44:

1. Centrala D+H – 1 szt.

1) Czujki dymu – 4 szt.

2) Przyciski oddymiania D+H – 8 szt.

3) Siłowniki – 8 szt.

4) Okna/klapy oddymiające – 8 szt.

V. ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH I KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SAP I ODDAYMIANIA:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne mają być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719),

w szczególności powinny obejmować:

- sprawdzenie poprawności działania systemów centralnej sygnalizacji pożaru,

- sprawdzenie zadziałania czujników pożarowych

- sprawdzenie działania i sterowania przycisków ROP, funkcji nadzorowania centrali pożarowej,

- sprawdzenie działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych, modułów sterujących,

- pomiar, sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego centrali pożarowej,

- pomiar sprawności akumulatorów i ich poprawność ładowania,

- testy systemów,

- sprawdzanie historii zdarzeń,

- okresowe badanie szczelności czujek izotopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- sprawdzenie działania siłowników okien i klap oddymiających oraz napowietrzających,

- testy współpracy central oddymiania z centralami pożarowymi,

- sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali p-poż do stacji monitorującej w PSP,

- objęcie konserwacją wszystkich nowych linii dozorowych, które zostaną zainstalowane w czasie trwania umowy.

- Mając na uwadze utrzymania systemu w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej zaleca się aby dokonać przeglądów i konserwacji w rozbiciu na cykle kwartalne  –  po 25% elementów zakresu zamówienia.

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed zawarciem umowy przedłoży dokładny pisemny harmonogram uwzględniający obiekty i terminy realizacji czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia całodobową gotowość do świadczenia usług naprawy ww. systemów we wszystkie dni w roku i zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię do 120 min.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych czynności i prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością, do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało między innymi:

- Prowadzenie książki przeglądu i konserwacji- książka powinna zawierać nazwę obiektu, rodzaj instalacji (systemu), liczbę kolejno ponumerowanych stron, wykaz osób uprawnionych do dokonywania wpisu ze strony wykonawcy,

- Dokonywanie wpisu do książki przeglądu wyników ze stanu przeglądów i konserwacji każdorazowo po dokonanym przeglądzie i teście,

- Uzyskanie potwierdzenia osoby upoważnionej przez Zamawiającego każdorazowo zakresu wykonanych prac w protokole z wykonania usługi pieczątką i podpisem

- Książka przebiegu prac konserwacyjno-przeglądowych stanowić będzie własność Zamawiającego i przechowywana będzie u upoważnionego pracownika Zamawiającego .

- Wykonawca będzie zobowiązany do przesyłania każdorazowo wyceny usterek stwierdzonych podczas okresowych przeglądów. Kosztorys naprawy winien zawierać koszt materiałów, robocizny, dojazdu oraz utylizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. gospodarki odpadami).

- Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych elementów systemu p-poż w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego odrębnego zlecenia na wykonanie określonego zakresu prac.

VI. SKŁAD SYSTEMÓW ALARMOWYCH / ANTYWŁAMANIOWYCH OBJĘTYCH KONSERWACJĄ

w lokalizacji przy ul. Bialskiej:

1. Kasa szpitalna:

1) czujki – 3 szt.,

2) czujki wibracyjne – 2 szt.,

3) klawiatura – 1 szt.,

4) centrala – 1 szt.

2. Apteka szpitalna:

1) czujki - 21 szt.,

2) czujki zbicia szyb – 1 szt.,

3) bariera IR – 10 szt.,

4) klawiatura – 1 szt.,

5) centrala – 1 szt.

6) kontrola dostępu przy wejściu do apteki (Aptus) – 1kpl.

3. Zakład Radioterapii:

1) czujki - 31 szt.,

2) manipulator – 1 szt.,

3) sygnalizatory – 2 szt.,

4) moduł telefoniczny – 1 szt.,

5) centralka – 1 szt.,

6) klawiatura – 2 szt.

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH SYSTEMU ALARMOWEGO

(ANTYWŁAMANIOWEGO):

1. Przegląd systemów raz na kwartał.

2. Zakres czynności robót konserwacyjnych będzie obejmował kontrolę i ocenę sprawności

następujących elementów instalacji alarmowej:

a)sieć przewodowa,

b)awaryjne źródło zasilania,

c)centrale alarmowe i kontroli dostępu,

d)czujki,

e)zamki szyfrowe,

f)sygnalizatory,

g)czujki kart magnetycznych,

h)drukarka.

3. Kontrola całościowego funkcjonowania instalacji alarmowej i kontroli dostępu obejmuje:

a)załączanie systemów ,

b) praca w trybie dozorowym,

c) inicjacja alarmów,

d) sygnalizowanie alarmów,

e) blokada systemu,

f) kontrola dostępu.

Wszystkie czynności i prace powinny być odnotowane w książkach raportowych i potwierdzane przez

pracownika komórki, w której wykonywane są prace.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i rozbudowa systemu przeciwpożarowego SAP zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie:

- Wymiana uszkodzonej centrali pożarowej POLON 4800 na dostarczoną przez Wykonawcę centralę POLON 4900 (obecnie do centrali POLON 4800 podłączone jest 8 pętli dozorowych).

- Uruchomienie linii dozorowych opartych na systemie Telsap – 3 (zespół dozorowy A oraz Zespół Dozorowy B), w skład systemu wchodzą:

- Centrala - 2 szt.

- Przystawka centrali - 3 szt.

- Czujki izotopowe dymu - 735 szt.

- Wskaźnik zadziałania - 490 szt.

- Przycisk ROP - 155 szt.

- Bateria akumulatorów - 1 szt.

- Tablica adresowa  - 1 szt.

- Linie dozorowe konwencjonalne - 85 szt.

- Drzwi PPOŻ z trzymaczami - 1 szt.

Obecnie centrale pożarowe TELSAP 3 uległy uszkodzeniu, Zamawiający sugeruje uruchomienie wyłączonych linii poprzez dostarczenie przez Wykonawcę central IGNIS i ich połączenie w miejsce central TELSAP-3.

Przy wskazanym rozwiązaniu centrale IGNIS mają zostać połączone z dostarczoną przez Zamawiającego centralą POLON 4900 (Zamawiający wymaga aby dostarczona centrala POLON 4900 została rozbudowana przez Wykonawcę o możliwość przyłączenie 4 pętli dozorowych).

- Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia „wyniesionych paneli sterujących”, dla central pożarowych znajdujących się w obiekcie przy ul. Bialskiej.

Panele wyniesione sterujące centralkami SAP mają zostać umieszczone na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w odległości około 100m od pomieszczenia centrali telefonicznej gdzie znajdują się centrale przeciwpożarowe.

Wskazane rozwiązanie ma umożliwić obsługę sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali przez uprawniony personel Zamawiającego.

- Prace określone w CZĘŚCI II opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 1 – 3, Wykonawca zrealizuje w czasie 30 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego centrali POLON 4900.

- Gwarancja na dostarczone przez Wykonawcę elementy oraz prace instalacyjne – 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru.