Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji systemów:

- przeciwpożarowych SAP i oddymiania w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118,

- alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118,

- przeciwpożarowych SAP i oddymiania w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. PCK 7

- oddymiania w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w lokalizacji przy Al. Pokoju 44

- napraw przedmiotu zamówienia wykraczających poza zakres czynności przeglądu i konserwacji

przedmiot zamówienia ma być wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji systemów p-poż. SAP i oddymiania w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie oraz systemów alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118, usługa przeglądu i konserwacji systemów p-poż SAP i oddymiania w pawilonach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Częstochowie przy ul. PCK 7 oraz usługa przeglądu i konserwacji systemu oddymiania w Szpitalu Chorób Wewnętrznych w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, naprawa wymienionej infrastruktury p/poż i alarmowej.

I. SKŁAD SYSTEMU P-POŻ SAP OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. Bialskiej:

1. Centrala pożarowa adresowalna POLON 6000 - 1 szt. wraz z poniższymi elementami

- Czujki dymu/temperatury - 618 szt.

- Czujki izotopowe dymu - 735 szt.

- Przyciski ROP - 234 szt.

- Wskaźnik zadziałania czujek – 575 szt.

- Sygnalizatory pętlowe - 31 szt.

- Moduły wejścia/wyjścia - 53 szt.

- Trzymacze elektromagnetyczne - 10 szt.

- Klapa odcinająca – 22 szt.

- Liczba pętli  dozorowych - 12 szt.

- Zasilacze – 7 szt.

- Bateria akumulatorów - 1 szt.

- Tablica adresowa  - 1 szt.

- Linie dozorowe konwencjonalne - 85 szt.

- Element kontrolująco sterujący (lokalizacja SOR) – 12 szt.

- Moduł sieciowy (lokalizacja SOR) – 2 szt.

- Sygnalizator akustyczno – optyczny (lokalizacja SOR) – 13 szt.

Ważne – w zakresie konserwacji elementów systemu przeciwpożarowego należy uwzględnić zmiany wymienionego zakresu, który może ulec zwiększeniu o około 10% w związku z trwającymi modernizacjami budowlanymi szpitala.

II. SKŁAD SYSTEMU P-POŻ SAP OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. PCK:

1. Centrala pożarowa Esser - 4 szt.

1) Liczba pętli dozorowych – 11 szt.

2) Czujki dymu/temperatury – 408 szt.

3) Wskaźnik zadziałania czujek – 59 szt.

4) Przycisk ROP – 32 szt.

5) Moduły wejścia/wyjścia – 28 szt.

6) Sygnalizatory pętlowe – 6 szt.

7) Sygnalizatory konwencjonalne – 10 szt.

8) Zasilacze – 13 szt.

9) Centrala sterująca klap ppoż – 1 szt.

10) Klapa odcinająca – 29 szt.

III. SKŁAD SYSTEMU ODDYMIANIA OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy ul. PCK:

1. Centrala – 7 szt.

1) Czujki dymu – 6 szt.

2) Przyciski oddymiania – 16 szt.

3) Siłowniki – 8 szt.

4) Okna/klapy oddymiające – 8 szt.

5) Trzymacze – 6 szt.

6) Drzwi napowietrzające z napędem – 8 szt.

IV. SKŁAD SYSTEMU ODDYMIANIA OBJĘTEGO KONSERWACJĄ w lokalizacji przy Al. Pokoju 44:

1. Centrala D+H – 1 szt.

1) Czujki dymu – 4 szt.

2) Przyciski oddymiania D+H – 8 szt.

3) Siłowniki – 8 szt.

4) Okna/klapy oddymiające – 8 szt.

V. ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH I KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SAP I ODDAYMIANIA:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne mają być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719),

w szczególności powinny obejmować:

- sprawdzenie poprawności działania systemów centralnej sygnalizacji pożaru,

- sprawdzenie zadziałania czujników pożarowych

- sprawdzenie działania i sterowania przycisków ROP, funkcji nadzorowania centrali pożarowej,

- sprawdzenie działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych, modułów sterujących,

- pomiar, sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego centrali pożarowej,

- pomiar sprawności akumulatorów i ich poprawność ładowania,

- testy systemów,

- sprawdzanie historii zdarzeń,

- okresowe badanie szczelności czujek izotopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- sprawdzenie działania siłowników okien i klap oddymiających oraz napowietrzających,

- testy współpracy central oddymiania z centralami pożarowymi,

- sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali p-poż do stacji monitorującej w PSP,

- objęcie konserwacją wszystkich nowych linii dozorowych, które zostaną zainstalowane w czasie trwania umowy.

- Mając na uwadze utrzymania systemu w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej zaleca się aby dokonać przeglądów i konserwacji w rozbiciu na cykle kwartalne  –  po 25% elementów zakresu zamówienia.

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed zawarciem umowy przedłoży dokładny pisemny harmonogram uwzględniający obiekty i terminy realizacji czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewnia całodobową gotowość do świadczenia usług naprawy ww. systemów we wszystkie dni w roku i zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię do 60 min.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych czynności i prowadzenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością, do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało między innymi:

- Prowadzenie książki przeglądu i konserwacji- książka powinna zawierać nazwę obiektu, rodzaj instalacji (systemu), liczbę kolejno ponumerowanych stron, wykaz osób uprawnionych do dokonywania wpisu ze strony wykonawcy,

- Dokonywanie wpisu do książki przeglądu wyników ze stanu przeglądów i konserwacji każdorazowo po dokonanym przeglądzie i teście,

- Uzyskanie potwierdzenia osoby upoważnionej przez Zamawiającego każdorazowo zakresu wykonanych prac w protokole z wykonania usługi pieczątką i podpisem

- Książka przebiegu prac konserwacyjno-przeglądowych stanowić będzie własność Zamawiającego i przechowywana będzie u upoważnionego pracownika Zamawiającego .

- Wykonawca będzie zobowiązany do przesyłania każdorazowo wyceny usterek stwierdzonych podczas okresowych przeglądów oraz w przypadku wezwań Zamawiającego. Kosztorys naprawy winien zawierać całkowity koszt naprawy w tym: koszt wymienionych części zamiennych i materiałów, przewidywaną liczbę roboczogodzin wykonania naprawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- Zakwestionować koszt naprawy w zakresie: ceny części zamiennych, materiałów, innych elementów składowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie, zwłaszcza gdy jest ona wyższa od cen rynkowych;

- Zrezygnować z naprawy w przypadku jej nieopłacalności (np. w przypadku gdy koszt naprawy przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowego urządzenia)

- Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych elementów systemu p-poż w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego odrębnego zlecenia na wykonanie określonego zakresu prac.

- Wynagrodzenie za wykonane naprawy będzie stanowiło odrębne rozliczenie i będzie stanowić sumaryczny koszt pracy jednej roboczogodziny wykonawcy wraz z zaakceptowanymi kosztami oferty.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje zużyte części zamienne oraz inne wymagające utylizacji elementy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- W ramach pozostawania w gotowości do świadczenia usług naprawy wskazanych systemów Wykonawca gwarantuje czas reakcji na awarię zgłoszoną telefonicznie na numer ............................................................ lub na adres poczty elektronicznej ............................................................     przez pracownika Zamawiającego, we wszystkie dni roku przez całą dobę do 60 min.

Koszt przyjazdów Wykonawcy do obiektów wskazanych przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia awarii, problemów powodujących alarmy instalacji p/poż i instalacji alarmowej, inne usterki instalacji p/poż i alarmowej powodujące konieczność bezzwłocznego usunięcia, których personel Zamawiającego nie jest wstanie samodzielnie wyeliminować są kosztem Wykonawcy i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu.

VI. SKŁAD SYSTEMÓW ALARMOWYCH / ANTYWŁAMANIOWYCH OBJĘTYCH KONSERWACJĄ

w lokalizacji przy ul. Bialskiej:

1. Kasa szpitalna:

1) czujki – 3 szt.,

2) czujki wibracyjne – 2 szt.,

3) klawiatura – 1 szt.,

4) centrala – 1 szt.

2. Apteka szpitalna:

1) czujki - 21 szt.,

2) czujki zbicia szyb – 1 szt.,

3) bariera IR – 10 szt.,

4) klawiatura – 1 szt.,

5) centrala – 1 szt.

6) kontrola dostępu przy wejściu do apteki (Aptus) – 1kpl.

3. Zakład Radioterapii:

1) czujki - 31 szt.,

2) manipulator – 1 szt.,

3) sygnalizatory – 2 szt.,

4) moduł telefoniczny – 1 szt.,

5) centralka – 1 szt.,

6) klawiatura – 2 szt.

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH SYSTEMU ALARMOWEGO

(ANTYWŁAMANIOWEGO):

1. Przegląd systemów raz na kwartał.

2. Zakres czynności robót konserwacyjnych będzie obejmował kontrolę i ocenę sprawności

następujących elementów instalacji alarmowej:

a)sieć przewodowa,

b)awaryjne źródło zasilania,

c)centrale alarmowe i kontroli dostępu,

d)czujki,

e)zamki szyfrowe,

f)sygnalizatory,

g)czujki kart magnetycznych,

h)drukarka.

3. Kontrola całościowego funkcjonowania instalacji alarmowej i kontroli dostępu obejmuje:

a)załączanie systemów ,

b) praca w trybie dozorowym,

c) inicjacja alarmów,

d) sygnalizowanie alarmów,

e) blokada systemu,

f) kontrola dostępu.

Wszystkie czynności i prace powinny być odnotowane w książkach raportowych i potwierdzane przez

pracownika komórki, w której wykonywane są prace.